РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 09/2018 |
| Врста поступка: | Отворени поступак |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина,

-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

-  ПИБ 101685102

-  Матични број: 17862146

-  Текући рачун: 840-1620-21

-  www.upravacarina.rs

# 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

# 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

# 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од осам (8) дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ.

Назив и ознака из општег речника: 45311100-1 – Радови на постављању електроинсталација

# Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Инвеститор: Република Србија - Министарство финансија, Управа царина.

Локација:. Зграда централе Управе царина, улица Булевар Зорана Ђинђића 155 А, Нови Београд.

# Задатак: Изградња структурно кабловског система у згради УЦ

# Рок : Рок за извођење радова је 90 радних дана  рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца. Почетак радова се очекује у трећем кварталу 2018. године.

# Опис:

Постојеће стање

Постојеће електроенергетске инсталације прикључница у канцеларијама у згради Централне Управе царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, у Београду су  веома старе и у лошем су стању. Потребно је у складу са пројектном документацијом извести  реконструкцију и доградњу електроенергетских, инсталација прикључница у коме ће бити предвиђена комплетна замена постојећих електроенергетских инсталација за напајање прикључница  и реконструкција и доградња телекомуникационих и сигналних инсталација рачунарске мреже за радна места у канцеларијама у објекту Централне Управе царина.

Новопројектовано

Електроенергетске инсталације

За потребе напајања електричном енергијом прикључница радних места предвиђено је полагање нових кабловских водова од новопројектованих спратних разводних табли/ормана до радних места. Новопројектоване разводне табле/ормане је потребно да се напајају електричном енергијом са по два напојна кабловска вода, један из најближе постојеће  разводне табле/ормана са мрежног напајања, и други са уређаја за беспрекидно напајање.

Свако радно место је потребно да има по 8 (осам) модуларних, монофазних прикључница са заштитним контактом. Четири прикључнице, беле боје, треба да буду повезане на напајање електричном енергијом директно са мрежног напајања, а друге четири прикључнице, црвене боје, треба да буду повезане на напајање електричном енергијом са уређаја за беспрекидно напајање (УПС).

За сваки од RACK ормана је потребно предвидети напајање електричном енергијом из уређаја за беспркидно напајање.

Кабловски водови треба да буду изведени енергетским кабловима са изолацијом без халогених елемената типа N2XH, са жилама од бакра одговарајућег пресека. Каблови треба да се полажу по зиду/поду у парапетном разводу изведеном системом „DLP-Legrand“. Систем заштите од индиректног додира ускладити са системом заштите у трансформаторској станици из које се предметни објекат напаја електричном енергијом.

Пројектом је предвиђен капацитет уређаја за беспрекидно напајање, замену постојећег или додавање новог,  и замену комплетне инсталације беспрекидног напајања. Са уређаја за беспрекидно напајање је потребно да се напајају по четири прикључнице на сваком радном месту,  сви RACK ормани, клима уређаји за климатизацију просторија у којима се налазе RACK ормани, као и сви потрошачи који се већ напајају из уређаја за беспрекидно напајање.

Телекомуникационе и сигналне инсталације

За потребе повезивања радних места на телефонско-рачунарску мрежу у предметном објекту је предвиђено полагање нових мрежних SFTP CAT7 WALL каблова од одговарајућег RACK ормана до сваког радног места. Свако радно место је потребно да има по 4 (четири) модуларне RJ45 CAT7 прикључнице. Каблови се полажу по зиду/поду у парапетном разводу изведеном системом „DLP-Legrand“.

Пројектом је предвиђено да се постојећа инсталација телефонско-рачунарске мреже не демонтира све док се изведе нова. Односно предвиђена је уградња нових RACK ормана. Постојеће позиције (просторије у којим се налазе) RACK ормани је потребно задржати.

Активна опрема у RACK орману, и распоред опреме у RACK орману урадити уз сарадњу са овлашћеним представником наручиоца.

Прецизне позиције радних места, односно позиције прикључница ће бити договорене са овлашћеним представником наручиоца и корисницима.

Приликом изградње је потребно применити све законе, прописе и стандарде који регулишу предмет пројектовања. Пројекте је потребно урадити на нивоу пројекта за извођење.

- Новопројектовано

- инсталација прикључница радних места

- инсталација прикључница за напајање RACK ормана

- инсталација прикључница за напајање клима уређаја у просторијама где су RACK ормани,

- инсталација прикључница за напајање мрежних штампача у ходницима.

- инсталација мрежних RJ45 прикључница радних места,

- инсталација мрежних RJ45 прикључница мрежних штампача,

- инсталација мрежних RJ45 прикључница за access point-e.

1.  АНАЛИЗА БИЛАНСА ОПТЕРЕЋЕЊА

Инсталисана снага прикључница радних места и прикључница за напајање мрежних штампача прикључених на мрежно напајање  је: PiM= 75237W.

Једновремена максимална снага прикључница радних места и прикључница за напајање мрежних штампача прикључених на мрежно напајање  је: PnM = 45142W.

Инсталисана снага прикључница радних места, прикључница за напајање RACK ормана, и прикључница за напајање клима уређаја у просторијама где су RACK ормани прикључених на напајање са UPS уређаја  је: PiU= 81222W.

Једновремена максимална снага прикључница радних места, прикључница за напајање RACK ормана, и  прикључница за напајање клима уређаја у просторијама где су RACK ормани прикључених на напајање са UPS уређаја  је: PnU = 48733W.

Адаптацијом електроенергетских инсталација прикључница радних места, прикључница за напајање RACK ормана, и  прикључница за напајање клима уређаја у просторијама где су RACK ормани није дошло до повећања инсталисане и једновремене снаге објекта, већ до другачије прерасподеле оптерећења.

2. ПРИКЉУЧАК ОБЈЕКТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ

Прикључење објекта на спољну електроенергетску мрежу је постојеће. Објекат се напаја електричном енергијом из постојеће трансформаторске станице која се налази унутар објекта. Трансформаторска станица 10/0,4 kV/kV, 630kVA је постојећа. Део потрошача се напаја преко алтернативног извора напајања, дизелелектричног агрегата снаге 250kVA. Дизелелектрични агрегат је постојећи. Један део потрошача има обезбеђено тзв. беспрекидно напајање, односно напајају се из уређаја за беспрекидно напајање (UPS). UPS се напаја електричном енергијом из дизелелектричног агрегата, на тај начин је обезбеђено да потрошачи који се напајају електричном енергијом преко UPS-а имају беспрекидно напајање електричном енергијом  било из мреже, било из дизелелектричног агрегата, било из UPS-а. Постојећи стари UPS-а је снаге 20kVA. Постојећи нови UPS је снаге 40kVA.

3. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

За потребе напајања електричном енергијом прикључница радних места предвиђено је полагање нових кабловских водова од новопројектованих спратних разводних табли/ормана до радних места. Новопројектоване разводне табле/ормани се  напајају електричном енергијом са по два напојна кабловска вода, један из најближе постојеће  разводне табле/ормана са мрежног напајања, и други са главног разводног ормана напојеног електричном енергијом са уређаја за беспрекидно напајање.

У сваком постојећем разводном орману из кога је предвиђено да се напаја одговарајући разводни орман за напајање новопројектованих прикључница је потребно да се уграде по три минијатурна заштитна прекидача номиналне струје 25А, криве прекидања „C“.

До сваког од новопројектованих разводних ормана (RO-RM1-13) се полажу по два нова трофазна кабловска вода изведени каблом типа N2XH-J 5x6mm2. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. На пролазима кроз сваки зид, и/или под, пролазе је потребно затворити противпожарном масом. Сви успонски водови се са обе стране преграде на дужини од 1m премазују са специјалном масом која онемогућава преношење пожара.

За материјал који се примењује као заштита од ширења пожара посредством кабловске изолације потребно је прибавити атест којим се показује његова отпорност према горењу када се нанесе на кабл који се штити од пожара.

Распоред новопројектованих разводних ормана и постојећих разводних ормана из којих је предвиђено да се напајају новопројектовани разводни ормани је дат у графичком делу пројекта.

У погледу могућности евакуације у случају хитности објекат је класификован као БД2 (СРПС ХД 60364-5-51), а сходно наведеном опрема и каблови су изабрани сагласно СРПС ХД 60364-5-51 и СРПС ХД 60364-5-52 .

Димензије разводних ормана ће дефинисати испоручилац истих према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа.

### 5. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА РАДНИХ МЕСТА И ПРИКЉУЧНИЦА У ПРОСТОРИЈАМА ГДЕ СУ RACK ОРМАНИ

За свако радно место је предвиђена уградња по 8 (осам) модуларних, монофазних прикључница са заштитним контактом. Четири прикључнице, беле боје, треба да буду повезане на напајање електричном енергијом директно са мрежног напајања, а друге четири прикључнице, црвене боје, треба да буду повезане на напајање електричном енергијом са уређаја за беспрекидно напајање (UPS).

За напајање електричном енергијом RACK ормана је предвиђена уградња четири прикључнице, црвене боје, које треба да су повезане на напајање електричном енергијом са уређаја за беспрекидно напајање (UPS).

За напајање електричном енергијом клима уређаја предвиђених за уградњу у просторијама где се налазе RACK ормани је предвиђена уградња једне прикључнице, црвене боје, које треба да су повезане на напајање електричном енергијом са уређаја за беспрекидно напајање (UPS).

За напајање електричном енергијом мрежних штампача, који се налазе у ходницима објекта, је предвиђена уградња две прикључнице, беле боје, које треба да су повезане на напајање електричном енергијом са мрежног напајања.

Све прикључнице су модуларне, са заштитним контактом и уграђују се у парапетни развод. Предвиђено је да се користи парапетни развод типа „DLP-Legrand“ или еквивалентно. Висина уградње парапета зависи од размештаја намештаја и опреме у свакој од канцеларија, и биће договорена на лицу места уз договор са надзорним органом.

Кабловски водови треба да буду изведени енергетским кабловима са изолацијом без халогених елемената типа N2XH-Ј 3х2,5mm2. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Каблови у канцеларијама треба да се полажу по зиду/поду у парапетном разводу изведеном системом „DLP-Legrand“ или еквивалентно.

Распоред свих новопројектованих прикључница је дат у графичком прилогу пројекта.

6.  ИНСТАЛАЦИЈА МРЕЖНИХ RJ45 ПРИКЉУЧНИЦА РАДНИХ МЕСТА

Овим пројектом је предвиђен само „пасивни“ део инсталације (каблови и RJ45  прикључнице).

За свако радно место предвиђена је уградња по 4 (четири) мрежне RJ45 прикључнице. За мрежне штампаче и access point-e предвиђена је уградња по 2 (две) мрежне RJ45 прикључнице. Мрежне RJ45 прикључнице су модуларне и монтирају се у парапетни развод.

Инсталација рачунарске мреже се изводи са безхалогеним S/FTP кабловима категорије 7. Каблови SFTP CAT7 WALL од одговарајућег RACK ормана до сваког радног места се полажу постојећим трасама, кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова, а у канцеларијама каблови се полажу по зиду/поду у парапетном разводу. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. На деловима траса где нема ПНК регала или каналица каблови се полажу провучени кроз лако гибљиве инсталационе цеви израђене од материјала без халогених елемената.

Постојећа инсталација телефонско-рачунарске мреже се не демонтира све док се изведе новопројектована. Из тог разлога се пројектом предвиђа набавка и  уградња нових RACK ормана у истим просторијама где се већ налазе постојећи RACK ормани. Активна опрема у RACK орману, и распоред опреме у RACK орману није предмет пројекта.

Пројектом је предвиђено и да се уради међусобна веза између RACK ормана. Веза се изводи са по два SFTP CAT7 WALL и по два HF optičkа MM kablа (min OM3) са 8 vlakana. Веза се изводи у „звезду“, од RACK ормана на другом спрату (R II) до свих других RACK ормана (R M, R Š, R W, R V, R VII, R IX)

У графичком делу пројекта су обележене све новопројектоване RJ45  прикључнице, као и позиција RACK ормана.

Парапетни развод, RJ45  прикључнице за радна места, уземљење RACK ормана је предвиђено у пројекту електроенергетских инсталација.

7.  ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА

Напајање комплетне инсталације од трансформаторске станице се изводи применом ТN-С разводног система, а заштита од индиректног додира се остварује аутоматским искључењем напајања.

Главна сабирница за изједначење потенцијала (ГСИП) је постојећа.

Спајање нултог и заштитног вода врши се у сваком разводном орману директно напојеном из трансформаторске станице. Напајање инсталација од тих разводних ормана се изводи применом TN-S разводног система. Из разводног ормана до потрошача заштитни вод иде као трећа или пета жила у кабловима. Инсталација је тако пројектована да отпор петље кратког споја мора да буде тако мали да при споју фазног вода за уземљеном металном масом прикљученог потрошача струја буде довољно велика да реагује заштитни уређај у времену мањем од дозвољеног. Провера заштите је дата у прорачунима.

7. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА  (ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА)

Пројектном документацијом обрађена је инсталације уземљења (изједначења потенцијала) RACK ормана. Сабирница за изједначење потенцијала СИП у техничкој просторији где су смештени уређаји за беспрекидно напајање је повезана са главном сабирницом за изједначење потенцијала ГСИП. Од СИП поставља се инсталациони проводник са изолацијом жуто-зелене боје за уземљење типа P/F-Y 1x16mm2 до сваког RACK ормана.

3. Начин и квалитет израде

Понуђач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Понуђач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да понуђач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Понуђач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току изградње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Понуђач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене техничке документације, извођач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова.

4. Рок и место извођења радова

Понуђач је дужан да предметне радове изведе у року не дужем од 90 (деведесет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника. Наручилац је у обавези да добије  Решења о одобрењу радова од надлежне институције.

Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова понуђач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом понуђача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да понуђач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право понуђачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране понуђача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова.

5. Вишкови, хитни непредвиђени и накнадни радови

Уколико количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, буду веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде понуђача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из Обрасца понуде (предмера радова) усвојене понуде понуђача, понуђач је дужан да изведе у оквиру уговореног рока.

Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Понуђач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести понуђача.

Понуђач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење предметног уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници понуђача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења понуђача да су радови завршени. Понуђач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Понуђач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Понуђач се обавезује да предметне радове изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, понуђач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби не може бити дужи од два дана, рачунајући од дана пријема рекламације.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења понуђача да су радови завршени.

Коначна количина и вредност радова утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде.

Коначним обрачуном се обухватају сви изведени радови укључујући и вишкове односно мањкове радова.

Ако понуђач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести понуђача. Ово право има и понуђач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

7. Уговорна казна

Уколико понуђач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

8. Гарантни рок

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале не може бити краћи од 24 месеца и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и понуђача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.

9. Ризик и осигурање

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси понуђач. Након добијања употребне дозволе без примедби за отклањање недостатака ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Понуђач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију осигурања плаћа извођач.

10. Обавезе уговорних страна

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза понуђача;

- од понуђача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама.

Понуђач се обавезује да:

- да  се у потпуности придржава техничких услова који су саставни део пројекта приликом извођења радова;

- да се пре почетка извођења радова детаљно упозна са пројектном документацијом, упореди је са стањем на објекту, те да све нејасноће рашчисти кроз грађевински дневник уз присуство надзорног органа одн. одговорног пројектанта;

- инсталације се морају извести у свему према приложеном текстуалном и графичком делу пројектне документације, као и важећим прописима за извођење електричних инсталација;

- да пре почетка радова проучи пројекат и уколико установи да постоје извесна одступања између приложеног пројекта и постојећег стања на објекту, предложи усклађивање;

- за све мање измене и одступања од пројекта, како у погледу техничких решења, тако и погледу избора материјала, мора се прибавити писмена сагласност надзорног органа одн. одговорног пројектанта;

- сви предвиђени радови се морају извести са стручном радном снагом, чисто и квалитетно;

- код извођења радова водити рачуна о већ изведеним радовима и конструкцијама других извођача, како не би дошло до оштећења;

- да фазе извођења својих радова усклади са извођачима осталих инсталација;

- бушење рупа или дубљење армирано-бетонске конструкције сме се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа за грађевинске радове;

- материјал и опрема који су пројектом предвиђени морају бити квалитетни и одговарати постојећим стандардима; материјал који не испуњава ове услове не сме се употребити;

- кварове на инсталацији које проузрокује својим неквалитетним радом или употребом неодговарајућег материјала, извођач је дужан да отклони;

- уколико кварови настану на инсталацији услед нестручног руковања од стране инвеститора, извођач није дужан да их отклони; узроци кварова на инсталацији установиће се комисијски;

- да по завршетку радова прегледа и испроба читаву инсталацију, како у погледу отпора изолованости, тако и у погледу исправности у раду и да све преправке изврши пре предавања инсталације инвеститору на коришћење;

- код извођења радова на монтажи, испитивању и пуштању у рад, извођач је дужан да се детаљно упозна са свим упутствима произвођача опреме и да их се у свему придржава;

- све евентуалне измене у односу на пројекат, извођач је дужан да на одговарајући начин унесе црвеном бојом у 2 примерка пројекта, од чега ће 1 примерак предати инвеститору.

- пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

- обезбеди тим дипломираних инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење преузетих обавеза;

- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова;

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

-  да испуни све обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме;

- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта;

- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у уговореном року;

- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

- да изведене радове преда Наручиоцу;

- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка.

11. Обилазак локације

Понуђач може у току припреме понуде, да изврши обилазак локације и да изврши увид у пројектну документацију уз претходну најаву, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.

12. Примењени Закони, Правилници, стандарди и препоруке обавезни за извођача радова

- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр. 101/05)

- Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС 111/09, 20/15)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ бр. 11/96)

- Правилник о српским стандардима за громобранске инсталације (Службени лист СРЈ бр. 11/06)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Службени лист СРЈ бр. 53/88, 28/95)

- СРПС Н.А0.826 Електричне инсталације у зградама. Термини и дефиниције.

- СРПС Н.Б2.702 Електричне инсталације у зградама. Опсези напона.

- СРПС Н.Б2.730 Електричне инсталације у зградама. Опште карактеристике и класификација.

- СРПС ХД 60364-4-41:2012 Електричне инсталације ниског напона. Захтеви за безбедност. Заштита од електричног удара.

- СРПС ХД 60364-4-42:2012 Електричне инсталације у зградама. Заштита од топлотног дејства.

- СРПС ХД 60364-4-43:2012 Електричне инсталације у зградама. Заштита од прекомерних струја.

- СРПС ХД 60364-5-51:2012 Електричне инсталације у зградама. Избор и постављање електричне опреме у зависности од спољашњих утицаја.

- СРПС ХД 60364-5-52:2012 Електричне инсталације у зградама. Трајно дозвољене струје.

- СРПС ХД 60364-5-54:2012 Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни проводници.

- СРПС ХД 60364-7-701:2012 Електричне инсталације у зградама. Просторије са кадом или тушем. Посебни технички услови.

- Други СРПС стандарди који се односе на ову врсту објеката и инсталација.

- Збирка техничких препорука ЕД Србије.

13. Заштита на раду и заштита животне средине

    - ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ

- Извођач радова је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и о раду на градилишту;

- произвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавезан да достави упутство за безбедан рад и да потврди на оруђу да су на иста примењене прописане мере и нормативи заштите на раду, одн. да уз оруђе за рад достави атест о примењеним прописима заштите на раду;

- извођач радова је обавезан да 8 дана пре почетка радова обавести надлежни орган инспекције рада о почетку рада;

- извођач радова је обавезан да изради нормативна акта из области заштите на раду, правилник о прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, програм мера и унапређења заштите на раду и др.;

- извођач радова је обавезан да обучи раднике из материје заштите на раду и да упозна раднике са условима рада, опасностима и штетним утицајима у вези са радом, те да обави проверу способности радника за самосталан и безбедан рад;

- извођач радова је обавезан да утврди радна места са посебним условима рада уколико таква постоје;

- приликом набавке оруђа за рад и уређаја, уз документацију која се прилаже, морају се прибавити и подаци о њиховим акустичним особинама из којих ће се видети да бука на радним местима и у радним просторијама неће прелазити допуштене вредности; ако је за испуњење услова о дозвољеним вредностима буке потребна уградња посебних уређаја (пригушивачи буке, еластична подлагања и сл.), у поменутој документацији морају бити назначене и те мере;

- предузеће у којем је присутна опасност од присуства експлозивних смеша мора имати Правилник о руковању електричним постројењима која су експлозивно заштићена, као и евиденцију извођења радова, изградње, оправки и одржавања тих постројења; правилником треба предвидети обавезне повремене прегледе постројења као и рокове ових прегледа с тим да рокови не могу бити дужи од једне године;

- свуда где то прописи захтевају поставити видно означене натписе са упозорењима:

  - висина напона;

  - намена опреме;

  - друга важна обавештења;

- при извођењу радова или ремонта постројења и опреме обавезно је постављање опоменских таблица у погледу:

  - стања укључености – искључености;

  - забрана;

  - других важних обавештења за особље:

- при руковању и манипулацији у постројењу обавезна је примена заштитне опреме и средстава

- радници који изводе радове  морају бити упознати са потребним мерама које морају предузети ради личне заштите у процесу рада; са мерама заштите на раду раднике ће упознати надлежне слубе предузећа; за примену мера заштите у процесу рада одговорни су руководилац радова и сами радници; радник мора бити снабдевен одговарајућим средствима личне заштите и личном заштитном опремом;

- извршење радних задатака мора бити организовано тако да сваки радник може радити без опасности по свој живот и здравље као и без опасности за средства рада; радник мора да обавља послове са пуном пажњом и наменски да користи заштитна средства и опрему;

- руководилац радова и радници морају бити обучени за пружање прве помоћи.

- заштита објекта од атмосферског пражњења је отклоњена предвиђеном громобранском инсталацијом која је пројектована у складу са важећим правилницима и стандардима;

- заштита од изазивања пожара решена је правилним избором одговарајуће електричне опреме на основу прорачуна и коришћењем табела; најважнији фактори који могу бити узрок пожара (пресек проводника, начин полагања каблова, заштита осигурачима и терморелејима) одабрани су правилно; правилно извођење и касније одржавање у току експлоатације даје гаранцију да се пожар проузрокован електричном опремом неће појавити; предвиђена громобранска инсталација такође штити објекат од изазивања пожара атмосферским пражњењем;

- заштита од лоше осветљености решена је правилним избором нивоа осветљености, врсте светлосног извора и распореда светиљки у простору; остварени ниво осветљености је у оквиру прописаних захтева, а врста светлосног извора је изабрана тако да одговара врсти рада у објекту; изабрани распоред светиљки обезбеђује добар степен равномерности осветљаја;

- заштита од опасности проузрокованих појавом статичког електрицитета је остварена повезивањем свих металних маса свих уређаја, преко заштитног проводника, са шином за изједначење потенцијала одн. темељним уземљивачем;

- заштита од присуства експлозивних смеша гасова и пара и опасност од њиховог паљења отклоњена је избором електричних уређаја у одговарајућој противексплозијској заштити која је минимално потребна за безбедан рад постројења.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

# I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

2)	да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. |  |

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| Доказ за правно лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверењe Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверењe надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1, али су обавезни да у оквиру понуде доставе изјаву на свом меморандуму да су регистровани као понуђачи као и копију Решења из Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре.

# II ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

1.1 Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да је позитивно пословао у 2014, 2015. и 2016. години.

- да понуђач није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади. Овај услов морају испунити сви чланови групе уколико понуду подноси група понуђача, односно и подизвођач уколико понуђач понуду доставља са подизвођачем.

| Доказ за правно лице: | -Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2014, 2015. и 2016. Годину или биланс стања и биланс успеха (АОП 1001) са извештајем овлашћеног ревизора и -потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; (Понуђач није дужан да доставља доказ (потврду) који је јавно доступан на интернет страници www.nbs.rs). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | -Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. -потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; |
| Доказ за физичко лице: | -Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. - потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која обухвата захтевани период; |

  - Пословни капацитет

- да има најмање 5 (пет) реализована уговора, закључене у последњих пет (5) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за извођење радова на унутрашњим електричним инсталацијама , сваки од уговора појединачне вредности не мање од 60.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Уз понуду доставити копије реализованих уговора, као и копије ситуација из којих се види предмет и вредност изведених радова |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

    - Понуђач мора да поседује систем менаџмента који примењује усаглашен са захтевима стандарда који се односе на целу организацију радова у области високоградње: ИСО 9001 или одговарајући, ИСО 14001 или одговарајући, ИСО 18001 или одговарајући, ИСО 27001 или одговарајући и ИСО 50001 или одговарајући

| Доказ за правно лице: | - Доставити копије важећих лиценци |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

Понуђач је дужан да има најмање 50 запослених, од којих 20 радника морају бити електро струке, односно радно ангажованих по било ком основу (рад ван радног односа), односно има радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду), од којих најмање:

- најмање 2 дипломираног инжењера са лиценцом бр. 450;

- најмање 2 дипломираног инжењера са лиценцом бр. 453;

- један инжењер безбедности и заштите на раду са положеним стручним испитом;

| Доказ за правно лице: | 1.Фотокопије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдама о важењу истих; 2. Копије доказа о радном статусу: уговор о раду и Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована по другом правном основу – уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/13 и 75/14) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку слања позива, односно објављивања обавештења о покретању предметног поступка на Порталу јавних набавки; |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

3.	Технички капацитет

Понуђач је дужан да да располаже неопходном техничком опремом и алатима неопходном за реализацију радова који су предмет јавне набавке:

| Доказ за правно лице: | - поседовање опреме и алата за пружање предметне услуге доказује се достављањем оверене и потписане Изјаве од стране овлашћеног лица, на меморандуму понуђача о поседовању наведене опреме. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

IV УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Образац бр. 1

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме радно ангажованог |  |  | стручна спрема |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Потпис овлашћеног лица |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |
| Напомена: Уписати потребне податке |  |  |  |  |  |

# V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 09/2018– КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

# 7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Подизвођач, у предметној јавној набавци  мора да испуни услов и да није у последњих три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  био у блокади.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

# 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови групе, у предметној јавној набавци  морају да испуне услов и да нису у последње три (3) године, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,  били у блокади.

9. Валута и цена

# Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.

Ценама морају бити обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених радова: сви припремни радови, делимично изношење, померање намештаја за потребе прилагођавања извођењу радова и осталих елемената које су тренутно у просторијама са враћањем на првобитно место. Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Плаћање је предвиђено у две буџетске године (2018. и 2019. буџетске године).

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице понуђача, понуђач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених у Обрасцу понуде (предмеру радова) из усвојене понуде, Наручилац ће платити понуђачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:

Аванс у износу од 4.970.000,00 динара без ПДВ-а у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана достављања захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања менице за повраћај авансног плаћања на пун износ авансне уплате и менице за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом.

Остатак у износу до укупно уговорене цене за радове предвиђен је за плаћање у две буџетске године (2018 и 2019.) по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

-  12.1. Оригинал банкарска гаранциај за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде  мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, одбије да потпише  или благовремено не потпише уговор.

12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у износу од траженог аванса из понуде, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.3. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 4.970.000,00 динара без ПДВ-а.

Банкарска гаранција мора да траје најмање до 31.12.2019.године. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

12.4.Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.5. Оригинал банкарска гаранцијa за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 даана од закључења уговра, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене цене, без ПДВ, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске

гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег

карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.7 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

- изабрани понуђач  доставља је наручиоцу у оригиналу, приликом примопредаје свих радова који су предмет Уговора;

- издаје се у висини од 5% од вредности изведених радова;

-важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока за изведене радове или коришћене материјале и уграђену опрему, који је дат у понуди.

# 13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 09/18 чији је предмет набавка радова – изградња структурно кабловског система у згради УЦ”, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

# 19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

# Уколико две или више понуда имају исти рок за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за започињање отклањања примедби.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

# Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (09/2018) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

26. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку радова – изградња структурно кабловског система у згради УЦ, број набавке 09/2018, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

_______________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# СПЕЦИФИКАЦИЈА- ПРЕДМЕР РАДОВА

# А – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

A-1 - РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

|  | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична | Укупно у динарима без ПДВ (4х5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена у динарима без ПДВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | (RO-RM1) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (56 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 2 | (RO-RM2) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (61 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 3 | (RO-RM3) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (67 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 4 | (RO-RM4) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (79 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 5 | (RO-RM5) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (54 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 6 | (RO-RM6) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (72 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 7 | (RO-RM7) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (56 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 8 | (RO-RM8) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (58 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 9 | (RO-RM9) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (37 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 10 | (RO-RM10) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (48 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 11 | (RO-RM11, RO-RM12) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (28 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 2 |  |  |
| 12 | (RO-RM13) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=25A, Iks=6kA (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=25A (2 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (6 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B16A (36 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (6 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 13 | (GRO-U) Набавка (израда), испорука, монтажа и повезивање разводног ормана, димензија према опреми датој у једнополним шемама уз 30% резерве, расположивом простору за монтажу и уз сагласност надзорног органа, израђеног од два пута декапираног лима са бравом и кључевима, IP43, премазан антикорозивном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман поставити једнополну шему и уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - бакарне сабирнице за In=160A, Iks=6kA (1 ком), |  |  |  |  |
|  | - трополни инсталациони прекидач In=125A (1 ком), |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач B6A (3 ком) |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C25A (48 ком) |  |  |  |  |
|  | - сигнална сијалица (3 ком). |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање постојећег разводног ормана; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C25A (3 ком) |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 13 |  |  |
| 15 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање постојећег разводног ормана; позиција обухвата и ситан, ненавадени инсталациони материјал (VS клеме, Pg уводнице, проводнике за шемирање, натписне плочице и др.); у орман уградити следећу опрему (произвођача Legrand или еквивалентно): |  |  |  |  |
|  | - минијатурни заштитни прекидач C80A (3 ком) |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1 |  |  |
| 16 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних ПНК регала са поклопцем. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сац ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - PNK 200/5 | m | 50 |  |  |
|  | - PNK 100/5 | m | 520 |  |  |
| 17 | Набавка, испорука и полагање инсталационих каблова и проводника. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу разводног ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. : |  |  |  |  |
|  | - N2XH-J 5x6 mm2 | m | 1296 |  |  |
|  | - N2XH-J 5x25 mm2 | m | 10 |  |  |
|  | - P/F-Y 1x16mm2 | m | 728 |  |  |
|  | УКУПНО РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ Е |  |  | Укупно развод |  |

А –2 - ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

|  | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична | Укупно у динарима без ПДВ (4х5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена у динарима без ПДВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтажа постојећих електроенергетских инсталација за напајање прикључница радних места у канцеларијама. Демонтажом обхватити постојећи парапетни развод са припадајућим кабловима и прикључницама. |  |  |  |  |
|  |  | пауш. |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U444, са следећим компонентама: - разводна кутија 8М - ком. 2, - разводна кутија 4М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, бела, 2М - ком. 4, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 4, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 4, - метални помоћни рам, 8М - ком 2, - метални помоћни рам, 4М - ком 1, - маска, бела, 8М - ком 2, - маска, бела, 4М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 282 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U202, са следећим компонентама: - разводна кутија 6М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, бела, 2М - ком. 2, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 2, - метални помоћни рам, 6М - ком 1, - маска, бела, 6М - ком1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 31 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U040, са следећим компонентама: - разводна кутија 8М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 4, - метални помоћни рам, 8М - ком 1, - маска, бела, 8М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U010, са следећим компонентама: - разводна кутија 2М - ком. 1, - прикључница двополна, 16А, 230V, 50Hz, са заштитним контактом и заштитом од случајног додира, црвена, 2М - ком. 1, - метални помоћни рам, 2М - ком 1, - маска, бела, 2М - ком 1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 7 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 40mm x 20mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 40 |  |  |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 40mm x 60mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 40 |  |  |
| 8 | Набавка, испорука и монтажа каналице са поклопцем, израђене од материјала без халогена, димензија: 110mm x 60mm x 2m; позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 25 |  |  |
| 9 | Набавка, испорука и монтажа парапета сличног типу DLP Legrand: Парапет израђен од материјала без халогена, са две секције димензија 65mm x 150mm; позиција обухвата базу парапета, поклопац парапета, носећу преграду, разделну преграду, држач каблова, спојник базе парапета, спојник поклопца, крајњу капу, укрсне елементе, као и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  |  | m | 1720 |  |  |
| 10 | Набавка, испорука и полагање инсталационих каблова и проводника. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама кроз нишу разводног ормана до плафона, затим кроз спуштени део плафона у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по одстојним обујмицама, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: |  |  |  |  |
|  | - N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 14634 |  |  |
| 11 | Ангажовање овлашћене организације која ће извршити сва прописима предвиђена мерења на изведеној инсталацији. |  |  |  |  |
|  | Обавезно треба извршити мерење: |  |  |  |  |
|  | · проверити ефикасност заштите од недозвољеног напона додира, |  |  |  |  |
|  | · отпор изолације свих уграђених каблова, |  |  |  |  |
|  | као и сва остала прописима предвиђена мерења. |  |  |  |  |
|  | На основу добијених резултата се формира испитни протокол у најмање три примерка. |  |  |  |  |
|  |  | паушал. |  |  |  |
|  |  |  | Укупно | инст.радови |  |

| # РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ |  |
| --- | --- |
| # ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| # УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |

Б) РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Б-1- РАЗВОД

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична | ИУкупно у динарима без ПДВс (4х5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена у динарима без ПДВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R II, R V) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком.1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 12 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 2 | 486.000,00 | 972.000,00 |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R VII) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком.1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 13 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 516.000,00 | 516.000,00 |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R Š) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком.1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 10 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R W) висине 32U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 5 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа слободностојећег RACK ормана (R M) висине 42U, димензија 800mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних и задње стране, и ножицама за нивелацију. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 4 вентилатора и термостатом 1U - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 2 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 5 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа назидног RACK ормана (R IX) висине 12U, димензија 600mm x 600mm, са стакленим вратима и кључем, мобилне предње и задње шине 19", демонтажних бочних страна. Унутар ормана треба да буду међусобно повезани сви метални делови. У RACK орман је потребно уградити следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | - Вентилатор панел са 2 вентилатора и термостатом 1U - ком.1 |  |  |  |  |
|  | - Напојна шина са 8 монофазних прикључница са заштитним контактом 250V 50Hz, прекидачем са сигналном сијалицом, и пренапонском заштитом - ком. 1 |  |  |  |  |
|  | - Patch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 3 |  |  |  |  |
|  | - Switch panel 1U, 24xRJ45 - ком. 3 |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 1 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| 7 | Набавка, испорука и полагање каблова. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама, у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Изван траса ПНК регала, односно парапета/каналица, каблови се провлаче кроз заштитна гибљива црева. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: НАПОМЕНА: Парапети, и каналице су специфицирани у предмеру и предрачуну радова електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  | - HF S/FTP 4x2xAVG23 CAT7 WALL | m | 960 | 185,00 | 177.600,00 |
|  | - HF optički MM kabl (min OM3) 8 vlakana | m | 960 | 145,00 | 139.200,00 |

| 8 | Набавка испорука и монтажа активне опреме рачунарске мреже |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch sličan tupu JL075A | kom | 1 |
| 8.2. | HPE 1Y FC NBD Exch Aruba 3810M 16SFP SVC [for JL075A] sličan tupu U6TB9E | kom | 1 |
| 8.3. | Aruba X371 12VDC 250W Power Supply sličan tupu JL085A | kom | 1 |
| 8.4. | HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver sličan tupu J4859C | kom | 2 |
| 8.5. | Aruba 3810M/2930M 1QSFP+ 40GbE Module sličan tupu JL078A | kom | 1 |
| 8.6. | HPE X410 1U Univ 4-post RM Kit sličan tupu J9583A | kom | 1 |
| 8.7. | HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch sličan tupu JG962A | kom | 1 |
| 8.8. | HPE 1Y FC NBD Exch 1950 24G-2XGT2SFP SVC [for JG962A] sličan tupu U8PP6E | kom | 1 |
| 8.9. | HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch sličan tupu JG960A | kom | 1 |
| 8.10. | HPE 1Y FC NBD Exch 1950 24G-2XGT2SFP SVC [for JG960A] sličan tupu U8PP6E | kom | 1 |

|  | УКУПНО РАЗВОД |  |  | Укупно развод | 3.043.800,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Б-2- ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| # | Опис позиције | Мера | Количина | Јединична | Укупно у динарима без ПДВ (4х5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена у динарима без ПДВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтажа постојећих инсталација рачунарске мреже. Демонтажом обхватити постојећи парапетни развод са припадајућим кабловима и прикључницама. НАПОМЕНА: Демонтажа се врши тек након монтаже новопројектованих инсталација и новопројектованих РЕК ормана. |  |  |  |  |
|  |  | пауш. |  |  |  |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа перфорираних ПНК регала са поклопцем. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - PNK 50/5 | m | 1000 |  |  |
|  | - PNK 100/5 | m | 100 |  |  |
| 3 | Набавка, испорука и полагање заштитних гибљивих црева, израђених од материјала без халогених елемената. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. |  |  |  |  |
|  | - Ф16 | m | 1650 |  |  |
|  | - Ф23 | m | 1800 |  |  |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа RJ45 конектора. Позиција обухвата носаче, спојнице, поклопце, и сац ситан, ненаведени инсталациони материјал. НАПОМЕНА: RJ45 прикључнице су специфициране у предмеру и предрачуну пројекта електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1252 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа у парапет инсталационог сета на плану инсталација обележеног са U002, са следећим компонентама: - разводна кутија 2М - ком. 1, - телефонско рачунарска прикључница RJ45 (CAT7), 1M - ком. 2, - метални помоћни рам, 2М - ком 1, - маска, бела, 2М - ком1. Позиција обухвата и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Све компоненте су произвођача Legrand, или еквивалентно. |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 30 |  |  |
| 6 | Набавка, испорука и полагање каблова. Позиција обухвата повезивање проводника на оба краја и сав ситан, ненаведени инсталациони материјал. Каблови се полажу постојећим трасама, у ходницима положени по ПНК регалима, и/или по дрвеним преградама, и/или по поду, и/или на видним местима у безхалогеним каналицама са поклопцима у боји зидова. Не предвиђа се штемовање подова, и/или зидова, осим у изузетним случајевима. Изван траса ПНК регала, односно парапета/каналица, каблови се провлаче кроз заштитна гибљива црева. Каблови у канцеларијама се полажу по зиду/поду у парапетном разводу: НАПОМЕНА: Парапети, и каналице су специфицирани у предмеру и предрачуну радова електроенергетских инсталација. |  |  |  |  |
|  | - HF S/FTP 4x2xAVG23 CAT7 WALL | m | 46046 |  |  |
| 7 | Ангажовање овлашћене организације која ће извршити испитивање, тестирање и обележавање линија изведених SFTP каблом категорије 7. |  |  |  |  |
|  | На основу добијених резултата се формира испитни протокол у најмање три примерка. | паушал. |  |  |  |
| 8 9 10 | Померање постојећег намештаја, из простора који адаптира. Намештај по завршеним радовима вратити на првобитно место. Обрачун по m2 површине просторије Бушење рупа за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити у колица и извести на градилишну депонију. Након проласка инсталације, грађевински обрадити рупе. Обрачун по комаду рупе Набавка и постављање дебље полиетиленске фолије, преко намештаја, ради заштите. Сва евентуална прљања или оштећења намештаја падају на терет извођача. Обрачун по m2 фолије | m2 ком m2 | 50 24 50 |  |  |
|  | УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  | Укупно | инсталат.радови |  |

| # РАЗВОД |  |
| --- | --- |
| # ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| # УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |

# ГЕНЕРАЛНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| 1 | УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у динарима без ПДВ | __________ динара |
| --- | --- | --- |
| 2 | УКУПНО ТЕЛЕОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у динарима без ПДВ | __________ динара |
| 3 | Израда елабората о уређењу градилишта и о раду на градилишту | __________ динара |
|  | УКУПНО: |  |

| Рок плаћања је до 45 дана од дана од дана службеног пријема исправног рачуна. |  |
| --- | --- |
| Рок за извођење радова је: (не може бити дужи од 90 радних дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца) | ____________ кал. дана |
| Рок за започињање отклањања примедби је: (не може бити дужи од два (2) дана рачунајући од дана пријема рекламације) | _________________ дана |
| Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале je: (не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и извођача радова) | _______________ месеци |
| Гарантни рок за материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје. |  |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број: 17862146, коју заступа Милош Томић, в.д. директор и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати Уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке број 09/18, чији је предмет набавка радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели Уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о извођењу радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ, а све према техничкој спецификацији која је саставни део Уговора.

Уговорне стране су сагласне да је Добављач до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су локација и приступ објекту, могућност извођења радова на објекту, осигурање градилишта, објекта и постојеће опреме, пројектна документација и техничка спецификација.

Члан 2.

Укупно уговорена вредност извођењa радова на изградњи структурно кабловског система у згради УЦ износи (биће преузето из понуде) динара и словима (биће преузето из понуде) динара.

(биће преузето из понуде)

Ценама су обухваћене све таксе, материјал, опрема и остали зависни трошкови који се односе на реализацију обавезе из ове набавке.

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу количина стварно изведених предметних радова, уписаних и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде.

Плаћање је предвиђено у две буџетске године (2018. и 2019. буџетске године)

Уколико су време до увођења у посао или прекид радова дужи од шест месеци без кривице Добављача, Добављач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца веће од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде, исте ће се сматрати вишком радова.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца мање од количина предвиђених из става 1. овог члана (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, Наручилац ће платити Добављачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.

Члан 3.

Исплату рачуна по овом уговору врши Наручилац и то:

Аванс у износу од 4.970.000,00 динара без ПДВ-а у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 и 68/15), од дана достављања захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања менице за повраћај авансног плаћања на пун износ авансне уплате и менице за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са окончаном ситуацијом.

Остатак у износу до укупно уговорене цене за радове предвиђен је за плаћање у две буџетске године (2018 и 2019.) по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Добављач  којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана, од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 4.970.000,00 динара без ПДВ-а.

Банкарска гаранција мора да траје најмање до 31.12.2019.године. Наручилац ће затражити продужење исте уколико настану непредвиђене околности. Наручилац ће затражити продужење исте до правдања аванса.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 5.

Добављач је у обавези да у року не дужем од 15 (петнаест) дана након закључења уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова, Поднета банкарска гаранција је беусловна, наплатива на први позив, без приговора и биће издата са роком важења најмање 30 дана дуже од рока за завршетак извођења свих радова уз могућност продужетка, у зависности од продужења рока за извођење радова.

Након успешне примопредаје радова, тј. у року од 15 дана од дана потписивања записника о коначној примопредаји радова, гаранција за добро извршење посла се гаси.

Члан 6.

Добављач је дужан да након успешне примопредаје радова, то јест, 8(осам) дана од  потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности стварно изведених радова.

Добављач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све грешке, које су настале због тога што се Добављач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала и опреме.

Наручилац има право да тражи продужење банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року, уколико Добављач на писани позив Наручиоца не отклони недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца. Уколико Добављач не отпочне са отклањањем недостатака у уговореном року или уколико се не одазове на хитан позив Наручиоца у смислу отклањања квара на уграђеним системима и опреми у року од два сата од тренутка упућења позива, Наручилац има право да наплати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико Добављач у наведеном року не обезбеди и не преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности изведених радова, износ укупне вредности радова по окончаној ситуацији ће се умањити за 5% - износ гаранције. Уколико Добављач накнадно достави Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће умањен износ вредности радова по окончаној ситуацији уплатити Добављачу у уговореном року и на уговорени начин.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну гаранцију вратити, на писани захтев Добављачу.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе.

НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗГРАДЊЕ

Члан 8.

Добављач мора, за укупан уграђени материјал да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и понудом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, исти одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз акредитоване овлашћене организације за контролу квалитета.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и његова је одговорност уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом.

Надзорни орган Наручиоца има право да врши стручни надзор предметних радова и има овлашћења која су наведена у Закону о планирању и изградњи, Посебним узансама о грађењу и подзаконским актима донетим у складу са Законом.

Члан 9.

Добављач нема право да мења техничку документацију, нити може да одступа од исте.

Наручилац задржава право да у току градње, због промењених околности које се нису могле предвидети, измени техничку документацију у складу са прописима.

Добављач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.

У случају измене техничке документације, Добављач има право да писаним путем затражи продужење рока под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за извођење радова по овом уговору.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Добављач је дужан да предметне радове изведе у року од не дужем од (биће преузето из понуде) радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

Последњи дан рока за завршетак радова јесте последњи дан за потписивање Записника о примопредаји радова.

Захтев за корекцијом и/или продужетком рока за завршетак извођења радова Добављач доставља Наручиоцу писаним путем, и то:

- у случају прекида радова који траје дуже од два (2) дана, а није изазван кривицом Добављача;

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим догађајима са карактером „више силе”;

- услед измене техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова, и

- у другим изузетним случајевима.

Корекција и/или продужење рока за извођење радова је важећа према уговору само ако је писаним путем одобрена од стране Наручиоца и Надзорног органа Наручиоца.

У случају да Добављач не испуњава динамику извођења радова неопходну за поштовање уговореног рока, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће признати право Добављачу на корекцију и/или продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика биће продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Добављача и Надзорног органа Наручиоца.

Због специфичности објекта (протоколарне активности) радови могу бити прекидани са или без најаве. Време обуставе радова не улази у рок извођења радова и Добављач нема права на додатну новчану надокнаду због прекида радова. Радно време извођења радова мора бити у складу са захтевом Наручиоца и надзорног органа.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 11.

Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца, веће од количина предвиђених из члана 2. овог уговора (предмеру радова) из усвојене понуде Добављача, исте ће се, на основу Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), сматрати вишком радова. Вишак радова биће дефинисан Анексом овог Уговора.

Јединичне цене за све позиције из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, а за које се утврди постојање вишка, биће фиксне и непроменљиве.

Ако се у току извођења радова утврди да би укупни вишак радова износио више од 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач ће бити дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Надзорни орган и Наручиоца у писаној форми.

Вишак радова до 10% у односу на количине из члана 2. овог уговора (предмера радова) усвојене понуде Добављача, Добављач је дужан да изведе у оквиру рока предвиђеног чланом 10. овог уговора.

Члан 12.

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног органа Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Добављач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе наведене околности, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Добављача.

Добављач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Непредвиђени радови се уговарају у складу са  чл. 36. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 14.

Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача, Надзорног органа и Наручиоца.

Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени. Добављач предаје Наручиоцу приликом примопредаје изведених радова, а пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекат изведеног стања у три примерка. Добављач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 15.

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изводи у свему према техничкој спецификацији.

Грешке, односно недостатке, које Наручилац утврди у току извођења или приликом примопредаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Рок за започињање отклањања примедби је (биће преузето из понуде) дана, рачунајући од дана пријема рекламације.

Члан 16.

По извршеној примопредаји радова саставиће се коначни обрачун стварно изведених радова, у року не дужем од 30 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа Наручиоца и јединичних цена из члана 2. овог уговора.

Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу овог уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

Свака страна сама сноси трошкове учешћа у изради коначног обрачуна.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 17.

Уколико Добављач не заврши све радове и не изврши све своје обавезе у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све изведене радове и коришћене материјале је (биће преузето из понуде) месеца/и и исти почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца и Добављача, а за уграђену опрему гарантни рок мора да буде исти као гарантни рок који даје произвођач те опреме. За материјале који су обухваћени текућим одржавањем гарантни рок је 12 месеци рачунајући од датума примопредаје.

РИЗИК И ОСИГУРАЊЕ

Члан 19.

До примопредаје радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Добављач. Након добијања употребне дозволе без примедби за отклањање недостатака ризик случајне пропасти и оштећења сноси Наручилац.

Добављач осигурава радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Премију осигурања плаћа Добављач.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 20.

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем обавеза Извођача радова;

- од Добављача прими изведене радове у складу са уговореним одредбама.

Члан 21.

Добављач се обавезује да:

- да  се у потпуности придржава техничких услова који су саставни део пројекта приликом извођења радова;

- да се пре почетка извођења радова детаљно упозна са пројектном документацијом, упореди је са стањем на објекту, те да све нејасноће рашчисти кроз грађевински дневник уз присуство надзорног органа одн. одговорног пројектанта;

- инсталације се морају извести у свему према приложеном текстуалном и графичком делу пројектне документације, као и важећим прописима за извођење електричних инсталација;

- да пре почетка радова проучи пројекат и уколико установи да постоје извесна одступања између приложеног пројекта и постојећег стања на објекту, предложи усклађивање;

- за све мање измене и одступања од пројекта, како у погледу техничких решења, тако и погледу избора материјала, мора се прибавити писмена сагласност надзорног органа одн. одговорног пројектанта;

- сви предвиђени радови се морају извести са стручном радном снагом, чисто и квалитетно;

- код извођења радова водити рачуна о већ изведеним радовима и конструкцијама других извођача, како не би дошло до оштећења;

- да фазе извођења својих радова усклади са извођачима осталих инсталација;

- бушење рупа или дубљење армирано-бетонске конструкције сме се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа за грађевинске радове;

- материјал и опрема који су пројектом предвиђени морају бити квалитетни и одговарати постојећим стандардима; материјал који не испуњава ове услове не сме се употребити;

- кварове на инсталацији које проузрокује својим неквалитетним радом или употребом неодговарајућег материјала, извођач је дужан да отклони;

- уколико кварови настану на инсталацији услед нестручног руковања од стране инвеститора, извођач није дужан да их отклони; узроци кварова на инсталацији установиће се комисијски;

- да по завршетку радова прегледа и испроба читаву инсталацију, како у погледу отпора изолованости, тако и у погледу исправности у раду и да све преправке изврши пре предавања инсталације инвеститору на коришћење;

- код извођења радова на монтажи, испитивању и пуштању у рад, извођач је дужан да се детаљно упозна са свим упутствима произвођача опреме и да их се у свему придржава;

- све евентуалне измене у односу на пројекат, извођач је дужан да на одговарајући начин унесе црвеном бојом у 2 примерка пројекта, од чега ће 1 примерак предати инвеститору.

- - пре почетка извођења радова, преда Наручиоцу решење о именовању руководиоца пројекта, шефа градилишта и одговорних извођача радова;

- обезбеди дипломираног инжењера са лиценцом извођача радова одговарајуће струке, који ће пратити извођење свих уговорених радова, сарађивати са Надзорним органом и оверавати грађевинску књигу и грађевински дневник;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих обавеза;

- да сачини и преда приликом увођења у посао Наручиоцу и Надзорном органу Наручиоца динамички план извођења радова;

- да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;

- да приликом извођења радова посебну пажњу посвети чувању имовине Наручиоца;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених и странака) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, алата, опреме и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, као и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да обезбеди сигурност објекта, лица која се у њему налазе и околине (суседни објекти и саобраћајнице);

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

- да обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала и опреме;

- да уредно води грађевински дневник и све књиге предвиђене законом и другим подзаконским актима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да обезбеђује објекат и околину у току извођења радова и у случају прекида радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем од стране Наручиоца;

- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за технички пријем објекта уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да отклони све грешке по примедбама надлежног органа након техничког прегледа објекта;

- да за изведене радове у гарантном року приступи отклањању грешака у року одређеном чланом 15. овог уговора;

- да Наручиоцу преда све сертификате, атесте, гаранције и упутства за употребу за уграђену опрему и материјале за које оригинални произвођачи дају гаранцију;

- да изведене радове преда Наручиоцу;

- да уради и Наручиоцу преда пројекат изведеног стања у три примерка.

ПРИМЕЊЕНИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ,

СТАНДАРДИ И ПРЕПОРУКЕ ОБАВЕЗНИ

ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

Члан 22.

- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр. 101/05)

- Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС 111/09, 20/15)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (Службени лист СРЈ бр. 11/96)

- Правилник о српским стандардима за громобранске инсталације (Службени лист СРЈ бр. 11/06)

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Службени лист СРЈ бр. 53/88, 28/95)

- СРПС Н.А0.826 Електричне инсталације у зградама. Термини и дефиниције.

- СРПС Н.Б2.702 Електричне инсталације у зградама. Опсези напона.

- СРПС Н.Б2.730 Електричне инсталације у зградама. Опште карактеристике и класификација.

- СРПС ХД 60364-4-41:2012 Електричне инсталације ниског напона. Захтеви за безбедност. Заштита од електричног удара.

- СРПС ХД 60364-4-42:2012 Електричне инсталације у зградама. Заштита од топлотног дејства.

- СРПС ХД 60364-4-43:2012 Електричне инсталације у зградама. Заштита од прекомерних струја.

- СРПС ХД 60364-5-51:2012 Електричне инсталације у зградама. Избор и постављање електричне опреме у зависности од спољашњих утицаја.

- СРПС ХД 60364-5-52:2012 Електричне инсталације у зградама. Трајно дозвољене струје.

- СРПС ХД 60364-5-54:2012 Електричне инсталације у зградама. Уземљење и заштитни проводници.

- СРПС ХД 60364-7-701:2012 Електричне инсталације у зградама. Просторије са кадом или тушем. Посебни технички услови.

- Други СРПС стандарди који се односе на ову врсту објеката и инсталација.

- Збирка техничких препорука ЕД Србије.

ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 23.

    - ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ

- Добављач је дужан да уради посебан елаборат о уређењу градилишта и о раду на градилишту;

- произвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавезан да достави упутство за безбедан рад и да потврди на оруђу да су на иста примењене прописане мере и нормативи заштите на раду, одн. да уз оруђе за рад достави атест о примењеним прописима заштите на раду;

- Добављач је обавезан да 8 дана пре почетка радова обавести надлежни орган инспекције рада о почетку рада;

- Добављач је обавезан да изради нормативна акта из области заштите на раду, правилник о прегледима, испитивањима и одржавању оруђа, уређаја и алата, програм мера и унапређења заштите на раду и др.;

- Добављач је обавезан да обучи раднике из материје заштите на раду и да упозна раднике са условима рада, опасностима и штетним утицајима у вези са радом, те да обави проверу способности радника за самосталан и безбедан рад;

- Добављач је обавезан да утврди радна места са посебним условима рада уколико таква постоје;

- приликом набавке оруђа за рад и уређаја, уз документацију која се прилаже, морају се прибавити и подаци о њиховим акустичним особинама из којих ће се видети да бука на радним местима и у радним просторијама неће прелазити допуштене вредности; ако је за испуњење услова о дозвољеним вредностима буке потребна уградња посебних уређаја (пригушивачи буке, еластична подлагања и сл.), у поменутој документацији морају бити назначене и те мере;

- предузеће у којем је присутна опасност од присуства експлозивних смеша мора имати Правилник о руковању електричним постројењима која су експлозивно заштићена, као и евиденцију извођења радова, изградње, оправки и одржавања тих постројења; правилником треба предвидети обавезне повремене прегледе постројења као и рокове ових прегледа с тим да рокови не могу бити дужи од једне године;

- свуда где то прописи захтевају поставити видно означене натписе са упозорењима:

  - висина напона;

  - намена опреме;

  - друга важна обавештења;

- при извођењу радова или ремонта постројења и опреме обавезно је постављање опоменских таблица у погледу:

  - стања укључености – искључености;

  - забрана;

  - других важних обавештења за особље:

- при руковању и манипулацији у постројењу обавезна је примена заштитне опреме и средстава

- радници који изводе радове  морају бити упознати са потребним мерама које морају предузети ради личне заштите у процесу рада; са мерама заштите на раду раднике ће упознати надлежне слубе предузећа; за примену мера заштите у процесу рада одговорни су руководилац радова и сами радници; радник мора бити снабдевен одговарајућим средствима личне заштите и личном заштитном опремом;

- извршење радних задатака мора бити организовано тако да сваки радник може радити без опасности по свој живот и здравље као и без опасности за средства рада; радник мора да обавља послове са пуном пажњом и наменски да користи заштитна средства и опрему;

- руководилац радова и радници морају бити обучени за пружање прве помоћи.

- заштита објекта од атмосферског пражњења је отклоњена предвиђеном громобранском инсталацијом која је пројектована у складу са важећим правилницима и стандардима;

- заштита од изазивања пожара решена је правилним избором одговарајуће електричне опреме на основу прорачуна и коришћењем табела; најважнији фактори који могу бити узрок пожара (пресек проводника, начин полагања каблова, заштита осигурачима и терморелејима) одабрани су правилно; правилно извођење и касније одржавање у току експлоатације даје гаранцију да се пожар проузрокован електричном опремом неће појавити; предвиђена громобранска инсталација такође штити објекат од изазивања пожара атмосферским пражњењем;

- заштита од лоше осветљености решена је правилним избором нивоа осветљености, врсте светлосног извора и распореда светиљки у простору; остварени ниво осветљености је у оквиру прописаних захтева, а врста светлосног извора је изабрана тако да одговара врсти рада у објекту; изабрани распоред светиљки обезбеђује добар степен равномерности осветљаја;

- заштита од опасности проузрокованих појавом статичког електрицитета је остварена повезивањем свих металних маса свих уређаја, преко заштитног проводника, са шином за изједначење потенцијала одн. темељним уземљивачем;

- заштита од присуства експлозивних смеша гасова и пара и опасност од њиховог паљења отклоњена је избором електричних уређаја у одговарајућој противексплозијској заштити која је минимално потребна за безбедан рад постројења.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 24.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 25.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о извођењу предметних радова и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 26.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.

# Члан 27.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 28.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 29.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора, заједничка Комисија, коју чине представници уговорних страна и Надзорног органа, сачиниће Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Ако Добављач без оправданог разлога одбија учешће у изради записника или одуговлачи са својим учешћем, Наручилац може да изврши обрачун и да о томе обавести Добављача. Ово право има и Добављач.

# Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

# Члан 31.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 32.

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих четири (4) примерка задржава Наручилац, а два (2) примерка Добављачу.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Милош Томић, в.д. директор |  | _________________, директор |

# VIII

О Б Р А З А Ц  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Табела 1

| Ред. бр. Ред.бр. | Назив услуге | Укупно цена без ПДВ-а | Укупно цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 2. | УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ТЕЛЕОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |
| 3. | Израда елабората о уређењу градилишта и о раду на градилишту |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА |  |  |  |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони „Цена без ПДВ“ уписати износ цене без ПДВ  за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „Цена са ПДВ“ уписати износ цене са ПДВ за услуге које су предмет ове јавне набавке;

- у колони „УКУПНА ЦЕНА“, уписати укупну цену за услуге које су предмет ове јавне набавке  без ПДВ и са ПДВ.

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# IX

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |