РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Liberti hirros – Пречишћен текст |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 21/17 |
| Врста поступка: | Јавна набавка мале вредности |

# I

# O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија, Управа царина

-  Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

-  ПИБ 101685102

-  Матични број: 17862146

-  Текући рачун: 840-1620-21

-  www.upravacarina.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лица за контакт: Зоран Михаиловић, телефон 011/319-19-10.

# II

# П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга одржавања централног расхладног система Libert hirros и чилера.

Назив и ознака из општег речника: поправке и одржавања расхладних група – 50730000.

2. Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

3. Предметна јавна набавка је на период до једне године или до утрошка финансијских средстава.

4. Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне  документације.

# III

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Техничке карактеристике

Предмет јавне набавке је пружање услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros. Техничке карактеристике, количина и локације су наведене у техничкој спецификацији конкурсне документације.

Услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros подразумева услуге којим се обезбеђује правилан рад уређаја тако да исти буду исправни, функционални и не угрожавају здравље запослених.

- Квалитет

# Понуђач се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно.

# 3. Начин, место и рок извршења услуге

Услуге одржавања чилера и расхладних система Libert hirros врше се на месечном, кварталном, шестомесечном и годишњем нивоу, а све на основу  упутства произвођача о обавезном редовном одржавању (које је ближе описано у делу Техничка спецификација конкурсне документације).

Понуђач је обавезан да извршава услуге поправке или хитне интервенције чилера и расхладних система Libert hirros по примљеном захтеву наручиоца, а који може упутити факсом, електронским путем, а изузетно телефоном, у складу са закљученим уговором.

Рок за започињање вршења поправке не може бити дужи од 3 дана, а за започињање хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од пријема писаног захтева Наручиоца.

Места извршења услуге су следеће локације организационих јединица Наручиоца:

- Зграда Управе Царина, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, Нови Београд

- Зграда ЕРЦ-а, Народних хероја 63, Нови Београд

- Царинарница Шабац, Београдски пут бб, Шабац

- Царинарница Крушевац, Јасички пут бб, Крушевац

- Царинарница Ужице, Милоша Обреновића бб, Ужице.

4. Гарантни рок, грешке у квалитету и отклањање грешака

Гарантни рок за извршене услуге и уграђену опрему је елемент критеријума који се пондерише и рачуна се од датума квантитативно-квалитативне примопредаје извршених услуга.

У случају да у току гарантног рока Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, уграђених делова или употребљеног потрошног материјала, понуђач мора исте отклонити без накнаде најкасније у року који не може бити дужи од 3 дана од пријема рекламације Наручиоца.

5. Увид у локације Наручиоца у циљу сагледавања елемената од значаја за давање понуде

Понуђач је у обавези да пре подношења понуде претходно изврши увид у локације Наручиоца у објектима у којима ће се вршити предметна услуга.

Представник заинтересованог лица који ће вршити увид у локације, дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења представнику Наручиоца, особи за контакт. О извршеном увиђају сачиниће се записник, који потписују представник понуђача и представник Наручиоца (Образац бр. 2).

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

# IV

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(чл. 75. Закона о јавним набавкама)

# И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 27 за 2017. годину, чији је предмет набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 21 за 2017. годину, чији је предмет набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 21 за 2017. годину, чији је предмет набавка услуга одржавања чилера и  расхладних система Libert hirros, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице:. Доказ за предузетнике:. Доказ за физицко лице:. | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

# 1. Финансијски и пословни капацитет

  - Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијаким капацитетом:

- да има остварен укупан приход за 2016. годину – минимално 3.500.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2016. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину од Агенције за привредне регистре. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. |

# 2. Пословни капацитет

- укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2014, 2015 и 2016. години – минимум 10.500.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3. Технички и кадровски капацитет

# 3.1. Технички капацитет

- Понуђач мора да у тренутку објављивања позива за подношење понуда поседује 2 (два) возила у својини или по основу лизинга или уговора о закупу.

| Доказ за правно лице: | - Очитане саобраћајне дозволе важеће на дан отварања понуда, за предметна возила или уговор о лизингу или уговор о закупу са копијама саобраћајних дозвола. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

# 3.2. Кадровски капацитет

# Понуђач мора да има у тренутку објављивања позива за подношење понуда најмање 4 запослена лица: 1 електро-струке ССС,  2 машинске струке-фригомеханичара ССС, као  и 1 одговорног извођача радова машинске струке ВСС, одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике на неодређено или одређено време или радно ангажованих уговором о делу, односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом.

| Доказ за правно лице: | - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013и 75/2014) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за сваког запосленог појединачно. - Копије дипломe о високој стручној спреми за дипломираног инжењера, копија лиценце ИКС и потврда којом се доказује да је лиценца важећа (лиценца мора бити важећа у моменту отварања понуда). |
| --- | --- |

- Понуђач је у обавези да поседује стандарде ИСО 9001 или одговарајући и ИСО 14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући. Уколико понуђач извршења набавке делимично поверава подизвођачу, и подизвођач и понуђач дужан да поседује стандарде ИСО 9001 или одговарајући и ИСО 14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од понуђача из групе понуђача мора да поседује стандарде ИСО 9001 или одговарајући и ИСО 14001 или одговарајући и OHSAS 18001 или одговарајући.

Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду достави копије тражених стандарда.

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је испуњење тог услова тражено конкурсном документацијом.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писаним путем затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

# И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# И З Ј А В А

којом члан групе: _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Кадровски капацитет

| Ред. бр. | Име и презиме запослених лица |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| Редни број | Име и презиме одговорног извођача радова машинске струке - одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Напомена: | Уписати потребне податке |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

У случају потребе образац копирати

Технички капацитет

| Редни број | Назив возила | Регистарски број |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

НАПОМЕНА: Као доказ приложити очитане саобраћајне дозволе важеће на дан  отварања понуда, за предметна возила или уговор о лизингу или уговор о закупу са копијама саобраћајних дозвола.

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# Образац број 1

| Седиште: |  |
| --- | --- |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је ______________________________________

у 2014, 2015 и 2016. години, извршио услуге одржавања централног расхладног система Emerson, Uniflair, Aermec, и чилера у укупној вредности од _________________(словима:________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев __________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 21/17, чији је предмет набавка услуге одржавања чилрра и расхладних система Libert hirros.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Образац бр. 2

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

На основу јавног позива ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 21/17 чији је предмет набавка услуге одржавања чилера и расхладних система Libert hirros,

поврђује се да је представник / представници:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

| ПОНУЂАЧ (НАЗИВ): |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |

извршио обилазак локација Централе Управе царина.

Датум:____________	Потпис представника Управе царина

Место:____________	_________________________

(М.П.)

| НАПОМЕНА: | Oбразац бр. 2 копирати и доставити за све локације на којима се врши услуга. |
| --- | --- |

Образац бр. 2

ПОТВРДА ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

На основу јавног позива ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 21/17 чији је предмет набавка услуге одржавања чилера и расхладних система Libert hirros,

поврђује се да је представник / представници:

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

- __________________________________________

| ПОНУЂАЧ (НАЗИВ): |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА: |  |

извршио обилазак локације _______________________________________________.

Датум:____________	Потпис представника Управе царина

Место:____________	_________________________

(М.П.)

| НАПОМЕНА: | Oбразац бр. 2 копирати и доставити за све локације на којима се врши услуга. |
| --- | --- |

# V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава.

Све изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношење понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. 		Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности број 21/17 – набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2) и 3)  Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претодну сагласност наручиоца.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. Валута и цена

Цена треба да буде изражена у динарима, укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност и мора бити фиксна шест месеци по закључењу уговора, а након тога се може мењати писаном сагласношћу уговорних страна на основу месечног индекса потрошачких цена који  званично објављује Републички завод за статистику, а како је дефинисано уговором.

Јединична цена сервисирања и поправке мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За материјал и резервне делове који нису обухваћени табелом материјала за одржавање из спецификације обрасца понуде а који буду потребни за извршење предмета ове набавке, признаће се тржишна цена по улазној фактури понуђача уз 8% вредности фактуре за манипулативне трошкове коју доставља понуђач заједно са рачуном о извршеној услузи.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. Начин и услови плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

# 12. Средства финансијског обезбеђења

# 12.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-  Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом у висини од 175.000,00 без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016), која мора да траје најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде).

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 175.000,00 динара без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор;

- текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Уколико понуђач у понуди не достави текст меничног овлашћења у складу са достављеном меницом, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива;

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана отварања понуда).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.2. Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006,111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења најмање 5 дана дуже  од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, може поднети на наплату без сагласности понуђача у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

# 13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке односно не испуњава уговорне обавезе.

# 14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

# 15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

# 16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понудe

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи назив и адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса.

Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену „Објашњења – јавна набавка мале вредности број 21/17 чији је предмет набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros“, предајом на писарници Наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96 сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

# 17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

# 18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда”.

За избор најповољније понуде у овој јавној набавци, биће изабрана она понуда која добије највећи број бодова по критеријумима:

| ББ = УКУПАН БРОЈ БОДОВА | MAX = 100 |
| --- | --- |
| Укупан, максималан број бодова добија се према формули, и то: ББ = УЦРО + ЦП +ГРУ+ЦМ а према следећим критеријумима: - УЦРО – „УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА______________________40 бодова - ЦП – „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА ЗА УСЛУГЕ ПОПРАВКИ“______________________________________________________________10 бодова - ГРУ - ,,ГАРАНТНИ РОК УСЛУГЕ” ______________________________________10 бодова - ЦМ – „ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА“ ___________________________________________40 бодова |  |
| УЦРО – УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА | MAX = 40 |
| У овом критеријуму упоређује се укупна цена редовног одржавања. Понуђач који је понудио најнижу цену добија максималан број бодова. Остали према следећој формули: УЦРО = МАХ х ______минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира |  |
| ЦП - ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА РАДНОГ САТА ЈЕДНОГ РАДНИКА ЗА УСЛУГЕ ПОПРАВКИ | MAX = 10 |
| У овом критеријуму упоређују се јединичне цене радног сата (60 мин.) једног радника за услуге поправки. Понуђач који је понудио најнижу јединичну цену радног сата једног радника за услуге поправки добија максималан број бодова. Остали према следећој формули: ЦП = МАХ х ______минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира |  |

ГРУ – ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ И УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ МАХ = 10

У овом критеријуму вреднује се најдужи гарантни рок за извршену услугу и уграђену опрему. Понуђач који је дао најдужи гарантни рок добија MAX број поена. Остали према следећој формули. ГР = МАХ х Гарантни рок из понуде која се рангира Најдужи понуђени гарантни рок

ЦМ – ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА МАХ = 40

У овом критеријуму вреднује се укупна јединична цена материјала. Понуђач који је понудио најнижу укупну јединичну цену материјала добија максималан број поена. Остали према следећој формули. ЦМ = МАХ х минимална понуђена цена______ Цена из понуде која се рангира

19. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера (бодова), као најповољнија биће, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача краћи рок за започињање услуга поправки, а уколико је и тај рок исти као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за хитне интервенције.

# 20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

# 21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

# 22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда у складу са ст. 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико у предметном поступку јавне набавке поново буде поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (21/2017) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

23. Измене током трајања уговора

Наручилац задржава право измене уговора током трајања истог, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

# 24. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

25. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

# И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке  чувати и штитити као поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VI

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros, јавна набавка мале вредности број 21/17, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

# И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

# А) самостално

# Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

# В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити          поверено већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро, мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Величина привредног друштва (микро,мало, средње, велико) |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

# НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

# Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи _______________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ЛОКАЦИЈЕ, ТИП, ВРСТ И МОДЕЛ УРЕЂАЈА)

| ЛОКАЦИЈА | ВРСТА УРЕЂАЈА | КОМАДА |
| --- | --- | --- |
| Рачунски центар- ЕРЦ у Београду | # Климa орман''EMERSON'' HPМ47UA201V300020FO – Систем сала | 1 |
|  | ''EMERSON'' HPSE13W0011 B 0010000 – Мала сала | 3 |
|  | ''EMERSON'' HPSE13W0011 C 0010000 – УПС сала | 3 |
|  | ''EMERSON'' HPSE08U35000000 – Сала III спрат | 1 |
|  | Расхладни уређај ''MCQUAY'' ''EcoPlus SE 0.601 ST'' | 1 |
|  | Расхладни уређај ''AERMEC'' NRL 500H01 | 1 |
|  | # ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом FCL Cooling capacity: from 1900 to 11000 W Heating capacity: from 2380 to 13000 | 83 |
| Зграда Централе УЦ у Београду | ''WESPER'' ''AQL 70. STD'' | 1 |
| ЦА Крушевац | Расхладни уређај ''AERMEC'' NRL 750H01 | 1 |
|  | # ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом FCL Cooling capacity: from 1900 to 11000 W Heating capacity: from 2380 to 13000 | 32 |
|  | # Клима орман ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 |
| ЦА Шабац | Расхладни уређај ''AERMEC'' NRL 900H01 | 1 |
|  | # ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом # FCL Cooling capacity: from 1900 to 11000 W Heating capacity: from 2380 to 13000 | 54 |
|  | # Клима орман ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 |
| ЦА Ужице | Расхладни уређај ''AERMEC'' NRL 750H01 | 1 |
|  | # ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатомFCL Cooling capacity: from 1900 to 11000 W Heating capacity: from 2380 to 13000 | 41 |
|  | # Клима орман ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 |

| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА КЛИМА ОРМАН ''EMERSON'' HPМ47UA201V300020FO Табела 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПРЕМА | ВРСТА УСЛУГЕ | МЕСЕЧНО | ТРОМЕСЕЧНО | ШЕСТОМЕСЕЧНО | ГОДИШЊЕ |
| вентилатори | провера запрљаност, оштећења, корозију (по потреби очистити) и правилно причвршћење | • |  |  |  |
|  | провера лежаај - бука по потреби притегнути | • |  |  |  |
|  | провера баланса вентилатора - вибрације |  | • |  |  |
|  | чишћење |  | • |  |  |
|  | мерење тренутну потрошњу енергије |  |  | • |  |
| филтери за ваздух | провера запрљаности, очистити од корозије | • |  |  |  |
|  | провера стање филтера | • |  |  |  |
|  | испорука и уградња нових филтера | • |  |  |  |
| Контролни систем | провера правилног функционисање инсталација у околини | • |  |  |  |
|  | провера функцију ЛЕД система контроле и приказ аларма |  | • |  |  |
|  | провера прикључке за електричне и механичке функције |  |  | • |  |
|  | провера функционалности елементе (нпр. оперативне контроле и уређаја за приказ) |  |  | • |  |
|  | провера усклађености номиналних вредности електричних/електронских и пнеуматских улазних сигнала (сензори, даљински управљачи, команде) |  |  | • |  |
|  | провера функције, контролних сигнала и безбедност система |  |  | • |  |
|  | подешавање контролних функција и контрола сигнала |  |  | • |  |

| Струјна кола контролног ормарића | провера напајања на свим фазама |  |  | • |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | провера прикључака за електричне и механичке функције |  |  | • |  |
|  | провера напајања на свим терминалима |  |  | • |  |
|  | мерење снаге потрошње на свим повезаним потрошачима |  |  | • |  |
|  | подешавање и причвршћивање функционалних елемента (нпр. оперативне контроле и уређаја за приказ) |  |  | • |  |
|  | провера заштитне опреме клема |  |  | • |  |
|  | замениа осигурача (сваке 2-3 године) |  |  |  | • |
|  | провера безбедности заштитне маске |  |  |  | • |
| Вода за хлађење | провера хлађења воде у систему | • |  |  |  |
|  | провера оштећења, цурења, и правилно причвршћивање | • |  |  |  |
|  | провера да нема губитака воде | • |  |  |  |
|  | провера да ли водена пумпа ради исправно |  |  | • |  |
|  | провера гликола у% у односу минимунм годишње температуре околине |  |  | • |  |
| Јединица за хлађење | провера функције свих уређаја (снага регулатора, вентила, итд.) | • |  |  |  |
|  | провера да не постоји лед на испаривачу и компресору |  | • |  |  |
|  | провера ниво уља на стаклу |  | • |  |  |
|  | мерење радног притиска и температуре |  |  | • |  |
|  | провера потрошње енергије температуре и провера могућих ненормалних звукова |  |  | • |  |
|  | провера сигурносних функција уређаја |  |  | • |  |
|  | провера картера и функција грејача |  |  | • |  |
|  | провера уља |  |  |  | • |
|  | замена уља после сваких 8000 сати рада |  |  |  | • |
|  | провера вентила и замена ако је потребно; на индустријским клипним компресорима, замена (сваке 2 године) |  |  |  | • |

| расхладни систем, резервоар воде - гликола | провера евентуалног губитака воде |  |  | • |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | провера снабдевања хладне воде |  |  | • |  |
|  | провериа температуре и притиска воде на улазу и улазној страни користећи термометре и манометре |  |  | • |  |
|  | провера правилне функције трокраког вентила |  |  | • |  |
|  | провера испуњености система са прописаном количином гликола и да нема смрзавања у хидрауличном колу |  |  | • |  |
|  | провера количине воде и у случају потребе губитак воде да се допуни, провера да ли је концентрација гликола исправна |  |  | • |  |
|  | провера циркулације воде, да ли је реду |  |  | • |  |

| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''EMERSON'' HPЅЕ - 13W0011 B 0010000; HPSE13W0011 C 0010000; HPSE081135000000; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПРЕМА | ВРСТА УСЛУГЕ |  |  |  | МЕСЕЧНО |  |  |  |
| вентилатори | Проверити да ли се мотор вентилатора ротира слободно, без буке и обезбедити да лежајеви нису покренути врући; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити струју апсорпције; |  |  |  | • |  |  |  |
| филтери за ваздух | проверити стање филтера |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Испорука и уградња нових филтера |  |  |  | • |  |  |  |
| Електрична енергија | Проверити напајања на свим фазама |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити да ли су све везе чврсте, уколико је потребно учврстити их; |  |  |  | • |  |  |  |
| расхладни систем | Проверити испаравајуће притиске |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити тренутну апсорпцију компресора, главни притисак и присуство необичних звукова |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити да нема ледених облика на испаривачу, уклонити их |  |  |  | • |  |  |  |
| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРСТА УСЛУГЕ |  |  |  | МЕСЕЧНО |  |  |  |
| одржавање - редовне провере | проверити да се температура на дисплеју слаже са собном на контролој табли; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | проверити кондензацију и притисак испаравања; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | проверити нормалну температуру и ниво буке компресора и вентилатора; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | проверити филтере за ваздух, испорука и уградња нових филтера |  |  |  | • |  |  |  |
|  | проверити проток на одводу кондензата; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | проверити да ли је прљав кондензатор, уклањање са млазом компримованог ваздуха или воде |  |  |  | • |  |  |  |
| филтери за ваздух | Провера улошка и замена филтера; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Чишћење калема ваздушно хлађеног кондензатора; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити слободан проток ваздуха кроз пригушивач. |  |  |  | • |  |  |  |
| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''WESPER'' ''AQL 70. STD'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРСТА УСЛУГЕ |  |  |  | МЕСЕЧНО |  |  |  |
| одржавање - редовне провере | Провера чистоће ламела кондензатора; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Провера рада грејача уља; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Провера рада даљинске контролне јединице; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Провера рада мотора на вентилационом систему и замена ремена поп потреби |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Чишћење и прање сача на уређају |  |  |  | • |  |  |  |
| филтери за ваздух | Провера улошка и испорука и уградња нових филтера; |  |  |  | • |  |  |  |
|  | Проверити слободан проток ваздуха кроз пригушивач. |  |  |  | • |  |  |  |
| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом FCL Cooling capacity: from 1900 to 11000 W; Heating capacity: from 2380 to 13000; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРСТА УСЛУГЕ |  | ТРОМЕСЕЧНО |  |  |  |  |  |
| одржавање - редовне провере | Испорука и уградња нових филтера |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење и прање решетки; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење вентилатора; |  | • |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШЕСТОМЕСЕЧНО |  |  |  |  |  |
|  | Сервисирање вентиларора (подмазивање, замена гумица, вођица и пера по потреби) |  | • |  |  |  |  |  |
| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''MCQUAY'' ''EcoPlus SE 0.601 ST'' |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРСТА УСЛУГЕ |  | ТРОМЕСЕЧНО |  |  |  |  |  |
| одржавање - редовне провере | Визуелна контрола; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење и притезање спојева; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Провера карактеристика у разним режимима рада; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Замена дотрајалих компоненти; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Израда протокола испитивања; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Праћење уређаја у радном режиму. |  | • |  |  |  |  |  |
| УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''AERMEC'' NRL 500H01; NRL 750H01; NRL 900H01; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРЕМА | ВРСТА УСЛУГЕ |  | ТРОМЕСЕЧНО |  |  |  |  |  |
| Контрола хидрауличког круга | Допуна воде; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Чишћење филтер за воду; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Контрола протока; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Проценат гликола где је потребно; |  | • |  |  |  |  |  |
| Контрола електричних кола | Електрично напајање притисак; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Електрични улаз; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Повезивање затворености; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Функционисање картер компресора, отпорност расхладног система; |  | • |  |  |  |  |  |
| Контрола компресора систем | Ефикасност измењивача топлоте, отпорност; |  | • |  |  |  |  |  |
|  | Радни притисак; |  | • |  |  |  |  |  |
| Механичке контроле | Затезање вијака компресора и електричне кутије, као и спољашњост оплата од јединица |  | • |  |  |  |  |  |
| ПОЧЕТАК И КРАЈ СЕЗОНЕ РАДА ЗА РАСХЛАДНЕ СИСТЕМЕ MCQUAY ’’EcoPlus SE 0.601 ST’’; WESPER AQL 90-130 и AERMEC NRL 500-900H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРСТА УСЛУГЕ | АПРИЛ МАЈ |  | СЕПТЕМБAР ОКТОБАР |  |  |  |  |
| Почетак сезоне хлађења - укључење проверити | Температуре течниости на излазу | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад притиска на измењивачу | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Електричне параметере | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Усисну и потисну температуру и притисак | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Ниво уља у компресору | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Да нема ваздушних мехурова у воденом кругу | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистоћу ламела кондензаторА | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад грејача уља | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Рада даљинске контролне јединице | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад заштитног пресостата високог притиска | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолацију измењвача расхладни флуид/течност | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Да ли су завртњи на прикључним клемама добро затегнути | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Рад проточног прекидача | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрацију гликола у систему | • |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистити спољну површину уређаја | • |  |  |  |  |  |  |
| Крај сезоне хлађења - искључење | Испразнити и очистити измењвач – расхладни флуид/течност |  |  | • |  |  |  |  |
|  | Проверити концентрацију гликола у систему, по потреби допунити |  |  | • |  |  |  |  |
|  | Очистити уређаја и искључити сваки вид напајања |  |  | • |  |  |  |  |

Спецификација услуга

Табела 2

| Р. бр. | ЦАРИНАРНИЦА / ОПРЕМА | ОПИС УСЛУГЕ | Период вршења услуге | Ј.М. | Бр. ком | Цена по Ј.М. без ПДВ | Цена укупно без ПДВ (6х7) | број сервиса | Цена укупно без ПДВ на годишњем нивоу (8х9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно месечнo одржавање ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА КЛИМА ОРМАН ''EMERSON'' HPМ47UA201VB00020FO | 1 месец | ком | 1 |  |  | 12 |  |
| 2 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно тромесечно одржавање ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА КЛИМА ОРМАН ''EMERSON'' HPМ47UA201VB00020FO | 3 месеца | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 3 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно шестомесечно одржавање ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА КЛИМА ОРМАН ''EMERSON'' HPМ47UA201VB00020FO | 6 месеци | ком | 1 |  |  | 2 |  |
| 4 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно годишње одржавање ЦЕНТРАЛНОГ РАСХЛАДНОГ СИСТЕМА КЛИМА ОРМАН ''EMERSON'' HPМ47UA201VB00020FO | 12 месеци | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно месечнo одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''EMERSON'' HPЅЕ - 13W0011 B 0010000; HPSE13W0011 C 0010000; HPSE081135000000; | 1 месец | ком | 7 |  |  | 12 |  |
| 6 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно тромесечнo одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''MCQUAY'' ''EcoPlus SE 0.601 ST'' | 3 месеца | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 7 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''MCQUAY'' ''EcoPlus SE 0.601 ST'' Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''MCQUAY'' ''EcoPlus SE 0.601 ST'' Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 9 | ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 155 а | Редовно месечнo одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''WESPER'' ''AQL 70. STD'' | 1 месец | ком | 1 |  |  | 12 |  |
| 10 | ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 155 а | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''WESPER'' ''AQL 70. STD'' Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 11 | ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА, БЕОГРАД, Булевар Зорана Ђинђића 155 а | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''WESPER'' ''AQL 70. STD'' Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно тромесечнo одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''AERMEC'' NRL 500H01; | 3 месеци | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 13 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 500H01; Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 14 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 500H01; Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 15 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно тромесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 3 месеци | ком | 83 |  |  | 4 |  |
| 16 | ЕЛЕКРОНСКИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД, Народних хероја 63 | Редовно шестомесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 6 месеци | ком | 83 |  |  | 2 |  |
| 17 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | Редовно тромесечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''AERMEC'' NRL 750H01; | 3 месеци | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 18 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 750H01; Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 19 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 750H01; Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 20 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | Редовно тромесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 3 месеци | ком | 32 |  |  | 4 |  |
| 21 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | Редовно шестомесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 6 месеци | ком | 32 |  |  | 2 |  |
| 22 | ЦАРИНАРНИЦА КРУШЕВАЦ Јасички пут бб | Редовно месечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 месец | ком | 1 |  |  | 12 |  |
| 23 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | Редовно тромесечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''AERMEC'' NRL 900H01; | 3 месеци | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 24 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 900H01; Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 25 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 900H01; Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 26 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | Редовно тромесечнио одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 3 месеци | ком | 54 |  |  | 4 |  |
| 27 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | Редовно шестомесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 6 месеци | ком | 54 |  |  | 2 |  |
| 28 | ЦАРИНАРНИЦА ШАБАЦ Београдски пут бб | Редовно месечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 месец | ком | 1 |  |  | 12 |  |
| 29 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Милоша Обреновића бб | Редовно тромесечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''AERMEC'' NRL 750H01; | 3 месеци | ком | 1 |  |  | 4 |  |
| 30 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Милоша Обреновића бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 750H01; Почетак сезоне, пребацивање на летњи режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 31 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Београдски пут бб | РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ ''AERMEC'' NRL 750H01; Крај сезоне, пребацивање на зимски режим рада | годишње | ком | 1 |  |  | 1 |  |
| 32 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Милоша Обреновића бб | Редовно тромесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 3 месеци | ком | 41 |  |  | 4 |  |
| 33 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Милоша Обреновића бб | Редовно шестомесечно одржавање ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвектор FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом | 6 месеци | ком | 41 |  |  | 2 |  |
| 34 | ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ Милоша Обреновића бб | Редовно месечно одржавање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА ''UNIFLAIR'' 20XMF0281TWC | 1 месец | ком | 1 |  |  | 12 |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- За клима орман  ''EMERSON'' HPМ   - у колоне месечног, тромесечног, шестомесечног и годишњег сервиса уписати цену и износ за део услуга који се додатно врше за поменути период, а према табели бр. 1 у прилогу техничке спецификације.

- За ''AERMEC'' (fan coil) вентилатор конвекторе FCL32; FCL62; FCL102; FCL122; са термостатом  - у колоне тромесечног, шестомесечног сервиса уписати цену и износ за део услуге који се додатно врши за поменути период, а према табели бр. 1  у прилогу техничке спецификације.

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

| ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редни број | ОПИС | Јединична цена без ПДВ |
| 1 | Вентилатор за клима ормане |  |
| 2 | Кадица за кондензат за клима ормане |  |
| 3 | Пресостат за клима ормане |  |
| 4 | Претварач сигнала за вентилатор за клима ормане |  |
| 5 | Дисплеј за клима ормане |  |
| 6 | Контролер за клима ормане клима ормане |  |
| 7 | Покретач вентила за клима ормане |  |
| 8 | Контролер за овлаживаче за клима ормане |  |
| 9 | Сензор температуре и влажности ваздуха за клима ормане |  |
| 10 | Мерач јачине струје за овлаживаче за клима ормане |  |
| 11 | Постоље овлаживача за клима ормане |  |
| 12 | Филтер за ваздух Г4 за клима ормане |  |
| 13 | Балон парног овлаживача за клима ормане |  |
| 14 | Вентил за пуњење парног овлаживача за клима ормане |  |
| 15 | Вентил за пражњење парног овлаживача за клима ормане |  |
| 16 | Грејач за клима ормане |  |
| 17 | Сигурносни термостат за грејач за клима ормане |  |
| 18 | Филтер за ваздух Г2 |  |
| 19 | Селектор напајања за клима уређаје |  |
| 20 | Осигурач за клима ормане |  |
| 21 | Контактор за клима ормане |  |
| 22 | Контактор за пребацивање напајања |  |
| 23 | Релеј за пребацивање напајања |  |
| 24 | Трокраки вентил за клима ормане |  |
| 25 | Сензор иструјне температуре за клима ормане |  |
| 26 | Вентилатор за кондензаторе |  |
| 27 | Контроле вентилатора за кондензатор |  |
| 28 | Усмеривач ваздуха |  |
| 29 | Трансформатор за клима уређаје и вентилаторе |  |
| 30 | Fast Ethernet Switch za klima orman |  |
| 31 | PRESSURE SWITCH |  |
| 32 | HP TRANSDUCER |  |
| 33 | LP TRANSDUCER |  |
| 34 | COIL |  |
| 35 | OIL LEVEL SW |  |
| 36 | OIL FILTER |  |
| 37 | HEATER |  |
| 38 | EXV ETS25 7/8"-7/8 |  |
| 39 | EXV ETS250 |  |
| 40 | MAIN BOARD |  |
| 41 | EXV BOARD |  |
| 42 | ELECTRONIC BOARD A2 |  |
| 43 | TEMO. SENSOR |  |
| 44 | Расхладно средство R4101, R407 – 1 kg |  |
| 45 | VARIABLE SPEED DRIVE |  |
| 46 | Регулациони вентил на потису компресора за покретач (део расхладне машине) |  |
| 47 | Електронски проточни прекидач - flow switch (за компресор) |  |
| 48 | Ножасти осигурач 315 А групе gG |  |
| 49 | Расхладно средство R134 – 1 kg |  |
| 50 | Покретач (Solenoid coil), вентила за регулацију капацитета на компресору на страни високог притиска |  |
| 51 | Трансформатор за стартовање компресора TC1/TC2 |  |
| 52 | Humidif. 13KG/H 400/3/50-60 комплет |  |
| 53 | iCom Board |  |
| 54 | Large cold fire display |  |
| 55 | Filter F5 za klima ormane Emerson PH060DC |  |
| 56 | Сензор температуре и влажности (резервни део клима ормана) M66UC |  |
| 57 | Сензор температуре (резервни део клима ормана) L11UC,M55UC,S29UC |  |
| 58 | Трокраки вентил за клима уређаје Emerson L12UC |  |
| 59 | Трокраки вентил за клима уређаје Emerson M66UC |  |
| 60 | Трокраки вентил за клима уређаје Emerson M55UC |  |
| 61 | Трокраки вентил за клима уређаје Emerson M29UC |  |
| 62 | Цилиндар за овлаживач |  |
| 63 | AC Fan за M55UC i M66UC |  |
| 64 | AC Fan за L12UC |  |
| 65 | EC fan - postoji samo kod PH060DC |  |
| 66 | Humifieder board |  |
| 67 | Unity Card |  |
| 68 | Рамови за филтере за клима ормане од поцинкованог лима |  |
| 69 | Вентилатор за клима ормане |  |
| 70 | Кадица за кондензат за клима ормане |  |
| 71 | Пресостат за клима ормане |  |
| 72 | Претварач сигнала за вентилатор за клима ормане |  |
| 73 | Дисплеј за клима ормане |  |
| 74 | Контролер за клима ормане |  |
| 75 | Покретач вентила за клима ормане |  |
| 76 | Контролер за овлаживаче за клима ормане |  |
| 77 | Сензор температуре и влажности ваздуха за клима ормане |  |
| 78 | Мерач јачине струје за овлаживаче за клима ормане |  |
| 79 | Постоље овлаживача за клима ормане |  |
|  | УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ: |  |

| Јединична цена радног сата једног радника за услуге поправки расхладних уређаја, чилера и мулти система је: | ___________________ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| Рок започињања услуга поправки (не дуже од 3 дана) од пријема писаног захтева наручиоца за вршење услуга је: | _______________ дана |
| Рок започињања услуга хитне интервенције (не дуже од 3 сата) од пријема позива наручиоца за вршење услуга је: | _______________ сати |
| Гарантни рок за извршене услуге и уграђену опрему (од датума квантитативно-квалитативне примопредаје извршених услуга) је: | _______________ месеци |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Услуге за одржавање клима уређаја у објектима које користи Управа царина

Спецификација и опис услуга

Rедован/ванредни сервис – у циљу повећања поузданости рада и продужења животног века КЛИМА уређаја, што подразумева следеће:

- Редовни сервис подразумева одржавања расхладних уређаја, чилера и мулти система једном месечно, тромесечно, шестомесечно и годишње, по препорукама и упутствима произвођача о обавезном редовном одржавању, а у зависности од типа клима уређаја. Понуђач је дужан да при првом сервису свих уређаја изврши проверу стања истих и сачини извештај који ће доставити наручиоцу. У извештају је потребно проценити стање и исправност уређаја.

За клима уређаје произвођача „EMERSON” HPM, „EMERSON” HPSE, „UNIFLAIR” и WESPER   AQL  90-130, редовно одржавање врши се једном месечно, тромесечно, шестомесечно и годишње према нормативима и препорукама произвођача и упутству произвођача о обавезном редовном одржавању, а у зависности од типа КЛИМА уређаја, а у свему према табели бр. 1.

За чилере „WESPER”, „AERMEC”', „MCQUAY” „EcoPlus SE 0.601 ST’’ као и за плафонске клима уређаје у канцеларијама, редовно одржавање се врши месечно, тромесечно, шестомесечно и годишње, према нормативима и препорукама произвођача и упутству произвођача о обавезном редовном одржавању, а у зависности од типа уређаја, а у свему према табели бр. 1.

Поправка ради враћања у исправно радно стање уређаја што подразумева следеће:

-	Дијагностика квара (процена исплативости поправке уређаја)

-	Анализа узрока квара

-	Отклањање квара – замена оштећених делова

-	Провера исправности рада уређаја након отклањања квара

У оквиру услуга одржавања подразумева се да понуђач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За уграђен материјал и резервне делове који нису обухваћени табелом материјала за одржавање из спецификације обрасца понуде признаће се тржишна цена по улазној фактури понуђача уз 8% вредности фактуре за манипулативне трошкове.

- Ванредни сервис подразумева наведене услуге и активности које се врше у посебним случајевима, када се оцени да је исти неопходан за несметано функционисање клима уређаја, за шта ће наручилац издати налог.

Ванредне сервисе Добављача врши на основу налога Корисника услуга, који исти упућује путем електронске поште или факса.

# И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмет  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# VII

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а Број: Датум: |  |  |
| --- | --- | --- |

# МОДЕЛ УГОВОРА

# Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство финансија-Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број 148-12-110-01-108/2016 од 25.04.2016. године и решења о допуни решења број 148-12-110-01-108/11/2016 од 08.09.2016. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | ______________________________________________________ са седиштем у ______________, улица ________________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа ___________________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. |
| --- | --- |

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 21/16, чији је предмет набавка услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да Наручилац сходно члану 113. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује са Добављачем Уговор о пружању услуга одржавања централног расхладног система Libert hirros и чилера;

- да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

# Члан 1.

Предмет Уговора је пружање услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros и то: (биће преузето из понуде)

Цена треба да буде изражена у динарима, укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност и мора бити фиксна шест месеци по закључењу уговора, а након тога се може мењати писаном сагласношћу уговорних страна на основу месечног индекса потрошачких цена који  званично објављује Републички завод за статистику, а како је дефинисано уговором.

Јединична цена радног сата једног радника за услуге поправки чилера и расхладних система Libert hirros је (биће преузето из понуде).

Јединична цена сервисирања и поправке мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији предметног уговора.

Услуга одржавања расхладних група и чилера подразумева услуге којим се обезбеђује правилан рад уређаја тако да исти буду исправни, функционални и не угрожавају здравље запослених.

Место пружања услуге је на локацији Наручиоца која подразумева места инсталираних уређаја и одређује се у сваком појединачном писаном захтеву/позиву Наручиоца за извршење услуга.

У оквиру услуга одржавања подразумева се да Довављач обезбеђује потрошни материјал и резервне делове, а који морају бити у складу са нормативима и препорукама произвођача конкретне робне марке уређаја.

За материјал и резервне делове који нису обухваћени табелом материјала за одржавање из спецификације обрасца понуде а који буду потребни за извршење предмета ове набавке, признаће се тржишна цена по улазној фактури понуђача уз 8% вредности фактуре за манипулативне трошкове коју доставља понуђач заједно са рачуном о извршеној услузи.

# Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ.

# Члан 3.

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана  од дана службеног пријема исправног рачуна, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, који мора да садржи број и датум предметног уговора.

Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

# Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

# СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

# Члан 4.

# Доабављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла са назначеним износом од 10% без ПДВ од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 , 31/2011 и 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015 и 76/16), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Добављача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Текст меничног овлашћења је потребно урадити у складу са достављеном меницом;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача.

Члан 5.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе.

КВАЛИТЕТ

Члан 6.

# Добављач се обавезује да предметну услугу пружа квалитетно и стручно.

РОК, МЕСТО  И НАЧИН  ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 7.

Услуге одржавања услуга одржавања чилера и расхладних система Libert hirros врше се на месечном, кварталном, шестомесечном и годишњем нивоу, а све на основу  упутства произвођача о обавезном редовном одржавању које је ближе описано у табели бр. 1 која је део Техничке спецификације конкурсне документације.

Добављач је обавезан да извршава услуге поправке или хитне интервенције чилера и расхладних система Libert hirros по примљеном захтеву наручиоца, који наручилац може упутити факсом, електронским путем, а изузетно телефоном, у складу са закљученим уговором.

Рок за започињање вршења поправке је (биће преузето из понуде) дана, а за започињање хитне интервенције је (биће преузето из понуде) сати од пријема писаног захтева Наручиоца.

Места извршења услуге су следеће локације организационих јединица Наручиоца:

- Зграда Управе Царина, Булевар Зорана Ђинђића 155/а, Нови Београд

- Зграда ЕРЦ-а, Народних хероја 63, Нови Београд

- Царинарница Шабац, Београдски пут бб, Шабац

- Царинарница Крушевац, Јасички пут бб, Крушевац

- Царинарница Ужице, Милоша Обреновића бб, Ужице.

ГАРАНТНИ РОК, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ

И ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА

Члан 8.

Гарантни рок за извршене услуге и уграђену опрему је (биће преузето из понуде) месеци од датума квантитативно-квалитативне примопредаје извршених услуга.

У случају да у току гарантног рока Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, уграђених делова или употребљеног потрошног материјала, Добављач мора исте отклонити без накнаде у року од (биће преузето из понуде) дана од пријема рекламације Наручиоца.

# ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 9.

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

# ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 10.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на прописани начин.

# ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 11.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

# Члан 12.

Потраживања из овог Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 13.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 14.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период до једне године или до утрошка финансијских средстава, при томе водећи рачуна да Уговор не прерасте у вишегодишњи.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по истеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

# Члан 15.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 16.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) добија Наручилац, а 2 (два)  Добављач.

| НАРУЧИЛАЦ | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |
| М.П. ________________________ Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора | _____________________ директор |

# VIII

# И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# ОБRАЗАЦ

ТRОШКОВА ПRИПRЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

# Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

# У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |